本次项目是在四川省人民医院护校新校区新建一套数字网络监控系统（前端包含学校围墙及地下食堂部份）。同时为了便于后期管理要与省医院院本部监控平台互联互通、统一调度。因此要求：实现与院本部已建的数字网络监控系统无缝对接、互联互通，既能够通过我们已建的系统来访问、控制、管理新建的设备，也能够通过本次新增设备访问、控制、管理已有的系统；要保证系统的整体性，不能彼此相对独立、各自成套、从而增加我方的管理难度和管理成本。在技术方案上，既要保证系统架构的可靠、合理，又要考虑与系统的兼容整合。本次产品要求采用国内一线品牌。

系统可实现（不局限）以下功能：实时监控；录像存储；报警联动；媒体转发；系统管理（支持用户管理、设备管理、日志管理、设备校时等），将更进一步提高我院的技防水平。

高清半球摄像机

具有200W像素 CMOS传感器。

电动变焦镜头。

★在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。

★需支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1-30帧/秒。

★图像传输延时≤90ms。

需具有不低于105dB宽动态。

★红外补光距离不小于100米。

需支持IP地址获取、IP地址搜索功能。

★需具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。

★支持客流统计、客流信息查询功能。

摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

支持IP67防护等级。

需支持128G SD卡。

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

2、高清红外枪机

具有200W像素 CMOS传感器，电动变焦镜头，最大分辨率1920x1080。

★在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。

最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。

★图像传输延时≤80ms。

★红外补光距离不小于200米。

★支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。

★需具有黑白名单功能，最多可添加50个IP地址

★支持客流统计、客流信息查询功能。

★具有辅助聚焦值显示、区域曝光等功能。

摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，具有IP67防护等级。

支持128G SD卡。

支持DC12V、AC24V供电，电源电压在DC12V±30%或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

3、高清室外型球机

图像传感器采用1/1.9”英寸COMS逐行扫描200万像素图像传感器，最大分辨率可达1920×1080；

★红外夜视距离大于等于650米，可看清人体轮廓；

支持智能红外，防红外过曝设置功能；

在音频编码格式设置为MPEG2-Layer2/G.711Mu/G.711A/AAC/PCM时，采样率可设置为48KHz；

★在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms；

★在IE浏览器下，可通过框选放大该监控区域的细节；

★支持人脸在IE浏览器下具有人脸增强设置选项；

★可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；

★支持道路信息设置，最大设置8个路口信息，每个路口最多设置8个路名，道路信息可随球机转动变化显示；

★支持客流统计、查询功能，准确率能达到99%；

★球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB；

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃；

室外球达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

4、中心管理平台

嵌入式LINUX系统,4核CPU,  内存8GB；

冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时，支持在线更换；

★为了方便管理，要求设备自带≥7寸交互式彩色液晶前面板，支持系统信息显示和操作配置;

视频管理能力≥2000路，支持接入IPC、DVR、NVR、NVS、NVD、智能设备；

★支持16个SATA标准硬盘，支持风扇、存储盘的热插拔；

★4个网口，支持网口绑定、多址、容错、负载均衡四种模式，支持多网段及内外网接入；

支持双机热备，支持N+M备份；

支持RTMP协议,支持flv视频直播；

支持即时模式视频上墙；

支持即时回放，支持回放上墙；

支持光栅图、在线/离线GIS等多种地图模式支持4个USB2.0接口，  RS232接口一个，一个eSATA接口；

★支持绑定模式下≥1000M码流接入，≥1000M流媒体转发、≥384M本地存储，转发和存储性能相互独立；

支持本级20个堆叠和上下5级级联部署；

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

5、网络存储

采用4U 24盘位专业存储设备；

采用linux操作系统，64位四核处理器, 8G内存，可扩展至16G；

设备具有2个电源模块、2个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换；

★支持接入2T、4T、6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；

★支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；

当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；

★支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ；

★支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；

★可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；

支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；

支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；

★RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；

★支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 。

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

6、4K高清解码器

★支持9路HDMI接口输出，其中可以同时输出6路3840x2160分辨率，3路2560x1600分辨率，同时输出。

★支持音视频采集接口：支持4路输入，其中2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，输入采集支持3840 ×2160、1920 ×1080 、 1600 ×1200 、1680 ×1050 、1440 ×900 、1400 ×1050 、1366 ×768 、1280 ×1024 、1280 × 960 、1280 ×800 、1280 ×720 、1152 ×864 、 1024 ×768 、800 ×600等分辨率。

视频协议：视频协议支持H.264和H.265,并且H.265和H.264的解码能力一样

★解码性能：单台设备支持至少12个4000x3000,18个3840x2160@30fps，21个3392x2008@25fps，32个2506x1920@25fps，32个2688x1520@25fps，30个2048x1536@30fps，42个2048x1536@25fps，64个1920x1080@30fps，或者144个1280x720@30fps，或者144个960x576@30fps图像解码输出

底图功能：支持图片通过网络保存到设备上，并作为电视墙背景显示输出

拼接分割功能：支持 1×2，2×1，2×2,3x3拼接屏，并且每个拼接屏同时可支持1/4/9/16分割。

★支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可以任意设置。

★每个输出口支持任意开窗、漫游。每个输出口最大支持16路开窗。任意一路信号可在整屏的任意位置上与其它信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达18层。

支持通过IP或者MAC地址搜索到前端设备。能将搜索到的设备添加到设备树中，并能添加自定义文件夹，进行归类整理添加的设备可以修改设备名称。

应具有智能模式，当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示。

双网卡支持多址，负载均衡，容错三种模式设置

带“★”需提供加盖生产制造商鲜章(公章)的公安部检验报告复印件证明

7、16路高清硬盘录像机

主控芯片具备双核应用处理器及双核DSP处理器。

双1000M网卡，可以提供100M以上的网络吞吐。

支持TV、VGA、HDMI和多画面矩阵同步输出。

支持8个硬盘存储。

独立的eSATA接口，支持磁盘柜外扩4块硬盘存储。

支持4路音频，支持独立语音对讲。

支持4个USB接口，2个标准485接口。

支持1080P高清预览。

支持16路960H存储，16路960H同步实时回放。

全新的GRID回放界面，操作更方便，更人性化。

支持3D定位，可以通过鼠标选定任意区域并进行中心缩放，定位更加快速、准确。

支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像。

支持录像定向存储。

支持图片和卡号录像的本地存储、查询与回放。

8、接入层交换机

交换能力≥32Gbps

包转发性能≥6.6Mpps

★  端口配置≥24个10/100Base-TX以太网端口，≥2个10/100/1000Base-T以太网端口,≥2个复用的100/1000Base-X SFP端口, 控制端口 1个Console口

支持IP+MAC+端口的绑定功能

IPv4:支持静态路由

IPv6:支持IPv4和IPv6双协议栈

支持IPv6静态路由

支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6

支持IP-ACL、MAC-ACL、VLAN-ACL

支持WRR、HQ-WRR队列调度

支持防蠕虫病毒攻击/支持防DoS攻击

支持Web、SNMP网管

支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度为64Kbps

支持端口汇聚

9、汇聚层交换机

◆  交换容量≥ 256Gbps  （此项必须满足，否则废标）

◆  包转发速率≥96Mpps   （此项必须满足，否则废标）

端口配置≥≥24个10/100/1000M以太网电接口,≥4个复用的千兆光接口,≥2个万兆接口,≥2个业务扩展槽位，最大可扩展4个万兆接口

支持基于端口的VLAN（4K）

支持QinQ和灵活QinQ

支持Voice VLAN

支持VLAN映射

链路聚合≥8个GE或者4个10GE

MAC≥32K

支持静态路由、RIP，OSPFv2，BGP，ISIS

支持IPv6静态路由、RIPng，OSPFv3，BGP4+ for IPV6，ISISv6

支持等价路由，路由策略，VRRP，策略路由

支持IPv4、IPv6组播

★  支持虚拟化背板堆叠，支持分布式设备管理、支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术≥9台

★  支持对端口进出双向进行限速、支持CAR

★  支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式

★  支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

★  支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、端口、协议、VLAN的流分类

★  支持时间段的包过滤

★  支持大容量双向ACL

支持MCE

支持SNMP v1、v2和v3

支持电源的告警功能

支持风扇、温度告警

支持单向链路检测协议

支持电缆检测功能

实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像

★  提供IPv4和IPv6入网许可证

网络设备还需满足：

与省医院院本部监控网络设备无缝兼容；

注：

1、带“★”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2、带“◆”号项目不满足则导致废标；

3、以上1-7项投标产品必须为同一品牌，否则将导致废标。

4、以上8-9项投标产品必须为同一品牌，否则将导致废标。

5、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件（另有规定除外），否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

6、投标人若提供虚假投标资料，虚假响应技术参数要求，我院方有权取消其中标资格，投标保证金将不再退还。

7、招标人在投标有效期内均可对中标候选人的投标资料进行真实性复核，如核实与其真实的资料（资质、证书证明、检测报告、合同等）有出入的，视为虚假响应招标技术要求并承担相应责任。

8、◆为了保障我院即已投资的权益、方便我院统一管理调度，投标人的所有监控产品必须与我院现有监控系统无缝兼容，实现统一管理控制。请投标人自行提前做兼容测试，投标时必须提供《监控系统设备无缝接入承诺函》，中标后三个工作日内进行兼容复核测试，如测试无法实现兼容，将视为虚假响应招标技术要求。

《监控系统设备无缝接入承诺函》

四川省人民医院：

我公司及本次投标选用的监控设备厂商共同郑重承诺，本次投标选用的监控系统产品，能保证与四川省人民医院院本部已建的数字网络监控系统无缝对接、互联互通，既能够通过现有已建的系统来访问、控制、管理新增的设备，也能够通过本次新增设备访问、控制、管理已有的系统；保证系统的整体性，从而减少贵方的管理难度和管理成本。

对于规定的测试范围（详见附表《系统兼容性测试标准》）须全部测试通过，如有测试不通过无法实现无缝对接及保证新建与原有监控的稳定性，我公司和监控设备厂商则被共同视为虚假技术响应并承担相应的责任（记入投标领域不良记录和黑名单）。

投标人（加盖公章）：

联系人：

电话（座机）：

监控设备厂商（加盖公章）：

联系人：

附表：

《系统兼容性测试标准》

为了保证新建项目与院本部已建的安防监控平台顺利对接，保证整套系统的稳定性及可靠应用性，需做设备的对接测试，测试的标准如下：

| 序号 | 测试项目 | 测试细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织架构调用时效性测试 | 测试内容： 上级平台可以正常调用下级对接平台组织结构。 1、上级下发检索在10秒内完成设备平台树列表，设备树与原下级平台架构一致。设备树打开超过10秒或与下级平台组织架构无法对应者，视为测试失败。（上下级网关对接正常后，上级会自动下发检索，网关获取下级平台设备树列表到上级完全同步耗时在10秒内）。 2、网关之间每秒传输资源数超过500条目，组织树变更5s内完成同步，超过5秒视为测试失败。（网关之间每秒传输资源数，通过UAS日志统计，如检索时的ADD日志）。 测试方式： 通过秒表进行计时 |
| 2 | 设备在线数统计测试 | 测试内容： 设备正常在线数显示应与下级平台一致，掉线数量偏差超过1%则视为测试不通过。 测试方式： 上下级同步后，对比上下级平台设备树即可 |
| 3 | 视频调用功能测试 | 测试内容： 上级平台可以正常调用下级平台的视频，下级平台在5秒内返回实时码流，画面清晰流畅。超过5秒才能打开画面或者画面卡顿、模糊者，视为测试不通过。 测试方式： 上级客户端请求下级推送设备的实时视频，请求到展示画面时间<5s,可通过秒表计时 |
| 4 | 视频录像回放测试 | 测试内容： 1、可以正常调用下级平台的录像视频，并在5秒内返回录像码流，画面清晰流畅。超过5秒才能打开画面或者画面卡顿、模糊者，视为测试不通过。 2、设备录像录像文件列表返回耗时（单个设备）<5s，超过5秒视为测试不通过。（录像文件列表返回即勾选视频通道搜素录像，此处5s为单路查询，并发查询值请以实际测试值为准） 测试方式： 通过秒表计时 |
| 5 | 云台控制测试 | 测试内容： 可以正常控制下级平台球机或云台枪机，并在设备列表中正确识别其设备类型。同时可以正常控制云台的方向转动、变倍变焦。无法正常控制或控制时延严重者（云台单步操作时延>5s或云台操作到视频画面响应操作延时>5s），视为测试不通过。 测试方式： 通过秒表计时 |

三、设备采购清单

| 四川省人民医院护校新校区监控系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）万兆光传输线材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 万兆铠装8芯光缆 |  |  | 2000 | 米 |  |  |
| 2 | 光纤终端盒 |  | 8芯 | 8 | 套 |  |  |
| 3 | 光纤终端盒 |  | 24芯 | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 光纤熔接测试 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 跳纤 |  | 定制 | 1 | 批 |  |  |
| 6 | 水泥路面管沟开挖 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| （2）网络传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 接入层交换机 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 汇聚层交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 光模块 |  | 千兆 | 8 | 块 |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 千兆 | 7 | 对 |  |  |
| 5 | 室外型设备箱 |  | 定做(隔热、防水） | 6 | 套 |  |  |
| 6 | 室内型设备箱 |  | 定做 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 摄像机立杆及基础 |  | 3.5m，水泥基座 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 墙面横向支杆 |  | 定制，含防水箱 | 10 | 套 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| （3）前端摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 高清半球摄像机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 高清红外枪机 |  |  | 50 | 台 |  |  |
| 3 | 枪机支架 |  | 定制 | 50 | 套 |  |  |
| 4 | 高清室外球机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 |  | DC12V/2A | 60 | 个 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| （4）前端传输线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 主干电源线 |  | RVV3*2.5 | 400 | 米 |  |  |
| 2 | 主干电源线 |  | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |  |  |
| 3 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 3000 | 米 |  |  |
| 4 | 信号线 |  | cat6 | 1 | 箱 |  |  |
| 5 | 信号线 |  | cat5e | 16 | 箱 |  |  |
| 6 | PVC线管 |  | 25 | 3000 | 米 |  |  |
| 7 | 配电箱 |  | 三防型 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| （5）控制中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或其他要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 中心管理平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络存储 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 |  | 4TB | 32 | 块 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 5 | 高清解码器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 液晶监示器 |  | 32寸 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 液晶监示器 |  | 22寸 | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 液晶显示器 |  | 27MP48 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 监控专用操控主机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 电视墙 |  | 定制 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总计 | （1）+（2）+（3）+（4）+（5） |  |  |  |  |  |