## 空调系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 品牌 | 要求
1 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 6 |  |  |  | (铜)
2 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  | (铜)
3 | 衬塑热镀锌钢管 | DN25 | m | 80 |  |  |  | （壁厚3.2mm）
4 | 衬塑热镀锌钢管 | DN50 | m | 300 |  |  |  | （壁厚3.5mm）
5 | 衬塑热镀锌钢管管件 | DN25 | 个 | 50
6 | 衬塑热镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 60
7 | 成套配电箱 |  | 台 | 1
8 | 电力电缆 | 5芯X16平方 | m | 50
9 | 电气配管 | JDG32 | m | 50
10 | 球阀 | DN25 | 个 | 10 |  |  |  | (铜)
11 | 球阀 | DN50 | 个 | 18 |  |  |  | (铜)
12 | 钢套温度计 | DN20 | 支 | 8 |  |  |  | 0℃～50℃
13 | 不锈钢软接头 | 300mmXDN25 | 根 | 8 |  |  |  | 不锈钢波纹管软接头
14 | 不锈钢软接头 | 300mmXDN50 | 根 | 10 |  |  |  | 不锈钢波纹管软接头
15 | 橡塑保温管 | 25 | 米 | 80 |  |  |  | B1级防火，橡塑厚50mm
16 | 橡塑保温管 | 50 | 米 | 300 |  |  |  | B1级防火，橡塑厚50mm
17 | 压力表 | 0-16Mpa | 个 | 10
18 | 自动排气阀 DN20 |  | 个 | 2 |  |  |  | (铜)
19 | 靶式流量控制器 | LKB-01B | 套 | 1
20 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.5立方 | 个 | 1 |  |  | / | 不锈钢板厚2mm保温厚5mm
21 | 膨胀水箱底座支架 |  | 个 | 1 |  |  | / | 10号槽钢制作、防锈处理
22 | 电动温度调节执行器 | DN50 | 套 | 2 |  |  |  | 西门子（控制水温）
23 | 风冷热泵远控屏 |  | 套 | 1 |  |  |  | 配热泵机组，远端有线连接，液晶屏显示，触摸面板调节风冷机组配套.
24 | 模块化风冷热泵机组 | CXAH0165 | 台 | 1 |  |  |  | 冷水温度：7℃～20℃ 热水温度：25℃～50℃水力模块一体化

## 过滤器系统
序号 | 设备及材料名称 | 型号，规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 备注
1 | 高效过滤器 | 484X484X220 | 台 | 51 |  |  |  | 材质：HV玻璃纤维滤纸，风量：1000m3/h，初阻力：≤210Pa,效率：99.995%（0.5μm)
2 | 亚高效过滤器 | 592X592X292 | 台 | 7 |  |  |  | 四隔八面，无隔板滤芯,材质：玻璃纤维，风量：3500m3/h，初阻力:≤120Pa,效率：99.5%（0.5μm)
3 | 亚高效过滤器 | 592X285X292 | 台 | 9 |  |  |  | 四隔八面，无隔板滤芯,材质：玻璃纤维，风量：2000m3/h，初阻力：≤120Pa,效率：99.5%（0.5μm)
4 | 排风过滤器 | 320X320X160 | 台 | 2 |  |  |  | 材质：玻璃纤维滤纸，风量：500m3/h，初阻力：≤210Pa,效率：99.99%（0.5μm)
5 | 初效袋式过滤器 | 592X592X350 | 台 | 1 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：3500m3/h,初阻力：≤40Pa,效率：50%（5.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
6 | 初效袋式过滤器 | 592X285X350 | 台 | 1 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：2000m3/h,初阻力：≤40Pa,效率：50%（5.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
7 | 中效袋式过滤器 | 592X592X350 | 台 | 1 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：3500m3/h,初阻力：≤60Pa,效率：80%（1.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
8 | 中效袋式过滤器 | 592X285X350 | 台 | 1 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：2000m3/h,初阻力：≤60Pa,效率：80%（1.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
9 | 高效过滤器 | 645X484X69 | 台 | 18 |  |  |  | 材质：HV玻璃纤维滤纸，风量：1200m3/h，初阻力：≤210Pa,效率：99.995%（0.5μm)
10 | 高效过滤器 | 320X320X69 | 台 | 2 |  |  |  | 材质：HV玻璃纤维滤纸，风量：500m3/h，初阻力：≤210Pa,效率：99.995%（0.5μm)
11 | 亚高效过滤器 | 592X492X292 | 台 | 2 |  |  |  | 四隔八面，无隔板滤芯,材质：玻璃纤维，风量：3000m3/h，初阻力：≤120Pa,效率：99.5%（0.5μm)
12 | 初效袋式过滤器 | 440X700X350 | 台 | 2 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：3500m3/h,初阻力：≤30Pa,效率：50%（5.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
13 | 中效袋式过滤器 | 440X700X350 | 台 | 2 |  |  |  | 材质：针刺合成纤维加等规聚丙烯纤维，风量：4000m3/h,初阻力：≤60Pa,效率：80%（1.0μm)，21mm铝框，加强不锈铁线支撑架，8袋式
14 | 层流室静压箱检修及清洗 |  | 台 | 5 |  |  | /
16 | 空调机组清洗 |  | 台 | 9 |  |  | /