## Sheet1
项目名称：加速器机房改造
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 配管拆除 | 1.项目名称：配管拆除 2.拆除原有电线配管 3.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） | m | 162
2 | 管线拆除 | 1.项目名称：管线拆除 2.拆除原有管线拆除 3.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） | m | 400
3 | 矿棉板拆除 | 1.项目名称：矿棉吸音板吊顶拆除 2.拆除原有矿棉吸音板吊顶 3.拆除区域：详设计图纸 4.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） 5.拆除区域：直线加速器+迷路+机房+控制室+室外墙区域吊顶 | m2 | 200
4 | 灯具拆除 | 1.项目名称：灯具拆除 2.拆除原有灯具 3.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） 4.拆除区域：直线加速器+迷路+机房+控制室 | 套 | 22
5 | 地板胶拆除 | 1.项目名称：地板胶拆除 2.拆除原有地板胶 3.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） 4.拆除区域：直线加速器+迷路+机房+控制室 | m2 | 165
6 | 铝塑板墙面拆除 | 1.项目名称：铝塑板墙面拆除 2.拆除原有铝塑板吊顶 3.拆除区域：详设计图纸 4.拆除后的建渣清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） 5.拆除区域：室外墙区域墙面原铝塑板拆除 | m2 | 52.36
7 | 地面基础开凿 | 1.项目名称：地面基础开凿 2.混凝土地面开凿 3.垃圾清运（含至院外建渣堆场，乙方自行考虑运距） | m3 | 2.24
8 | 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.拆除原有配电箱 | 台 | 2
9 | 铝扣板吊顶安装 | 1.项目名称：铝扣板吊顶安装，H=3.08m 2.龙骨材料种类、规格、中距：CB60型不上人轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*0.8铝合扣板 4.铝合金收边条收边 5.安装区域：直线加速器+迷路+机房+控制室区域吊顶 | m2 | 120
10 | 矿棉吸音板吊顶 | 1.项目名称：矿棉吸音板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：CB38型不上人轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：矿棉板 4.安装区域：室外墙区域吊顶 | m2 | 40
11 | 墙面乳胶漆 | 1.项目名称：墙面乳胶漆 2.刷底漆一遍，面漆两遍，H=3.08m 3.安装区域：直线加速器（除东墙）+迷路+机房+控制室 | m2 | 225.54
12 | 外墙铝塑板安装 | 铝塑板3mm，18丝，H=3.08m | m2 | 65
13 | 墙面防护钢板制作安装 | 1.钢材品种、规格:δ=20mm×5层，ρ=7.85g/cm3 2.做法：墙面10cm厚钢板防护（共5层，每层20mm厚），层与层错缝铺贴,使用经拉力测试φ20高强度拉丝固定，钢板接缝处增加使用2mmpb Z型转角铅板，钢板孔高强度拉丝四周采用熔铅灌填密实。 3.安装位置：直线加速器东墙，H=3.08m； 4.仅为东墙面+东墙转角墙面 | t | 16.75
14 | 加固钢底板制作安装 | 1.钢材品种、规格:δ=20mm×1层，ρ=7.85g/cm3 2.做法：墙面竖立钢板加固底层：20mm厚×300mm宽×1层钢板，与φ14 @500、l=200mm锚固钢筋焊接一起。 | t | 3.38
15 | 电缆沟修复 | 电缆沟修复 | m | 31.4
16 | 混凝土基础、基坑 | 1.混凝土强度等级：C30,含加固钢底板钢筋混凝土基础，防护门钢筋混凝土门垛，设备基坑浇筑等。 | m3 | 2.2
17 | 总配电箱 | 1.名称:AP-MN配电箱，包含稳压柜等 2.规格/型号:铁箱订制，箱内使用国内外一线元器件 3、图纸按附件中设备厂家提供图纸 | 台 | 1
18 | 照明/插座电箱 | 1.名称：照明/插座电箱 2.规格/型号：铁箱订制，箱内使用国内外一线元器件 3、图纸按附件中设备厂家提供图纸 | 台 | 1
19 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | 1.电缆头制作、安装 2.敷设方式:穿管.电缆沟. 桥架敷设综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆防火隔板 5.电缆名称、型号、规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | m | 10
20 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | 1.电缆头制作、安装 2.敷设方式:穿管.电缆沟. 桥架敷设综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆防火隔板 5.电缆名称、型号、规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x50+1x35mm2 | m | 10
21 | 净化灯盘安装 | 1.名称：净化灯盘 2.规格/型号：250V,600*600mm，36W，LED光源 3.安装形式：嵌入式 4.灯盘甲供 | 盏 | 10
22 | 调光灯 | 1.名称：调光灯 2.规格：1*60W ,吸顶安装 3.线盒：接线盒、开关盒、插座盒安装 | 套 | 4
23 | 应急灯 | 1.名称：应急灯节能灯光源 2.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 套 | 2
24 | 暗装调光开关 | 1.名称：暗装调光开关 2.规格、型号：250V,10A 3.安装方式：嵌墙，H=1.30m 4.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 套 | 4
25 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格、型号：250V,10A 3.安装方式：嵌墙，H=1.30m 4.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 个 | 2
26 | 单相二加三孔暗插座（安全型） | 1.名称：单相二加三孔安全型暗插座 2.规格、型号：250V，10A 3.安装方式：嵌墙，H=0.30m 4.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 个 | 12
27 | 球形摄像机 | 1.名称：球形摄像机 2.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 个 | 4
28 | 监视器电源插座 | 1.名称：监视器电源插座 2.规格、型号：250V，16A 3.安装方式：嵌墙，H=0.30m 4.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 套 | 2
29 | 激光灯电源插座 | 1.名称：激光灯电源插座 2.规格、型号：250V，16A 3.安装方式：嵌墙，H=0.30m 4.线盒:接线盒、开关盒、插座盒安装 | 套 | 4
30 | 辐射监控箱 | 1.名称:辐射监控箱 2.规格、型号:含2套200*200*120箱体、水钻开洞、150*150*6厚钢板2块；不含辐射监控设备，系统图详设计 | 台 | 1
31 | 急停开关安装 | 1.名称：急停开关 2.型号、型号：详设计 | 个 | 3
32 | 辐射警示灯安装 | 1.名称：辐射警示灯 2.型号、型号：详设计 | 个 | 3
33 | 急停控制系统 | 1.名称:急停控制系统 | 套 | 3
34 | 辐射警示灯系统 | 1.名称:辐射警示灯系统 | 套 | 3
35 | 门机联锁控制系统 | 1.名称:门机联锁控制系统 | 套 | 1
36 | 电气配线 | 1.名称：铜芯线(红、黄、兰、绿、双色线综合考虑) 2.导线型号、材质:ZRBV-0.75KV 3.规格:BV-2.5mm2 4.敷设方式:穿管、桥架敷设综合考虑 | 米 | 1000
37 | 电气配线 | 1.名称：铜芯线(红、黄、兰、绿、双色线综合考虑) 2.导线型号、材质:ZRBV-0.75KV 3.规格:BV-4mm2 4.敷设方式:穿管、桥架敷设综合考虑 | 米 | 1200
38 | 电气配线 | 1.名称：铜芯线(双色线综合考虑) 2.导线型号、材质:ZRBV-0.75KV 3.规格:BV-6mm2 4.敷设方式:穿管、桥架敷设综合考虑 | 米 | 300
39 | 六类线 | 1.名称：CAT-UTP(4*2*0.5) 2.敷设方式:弱电穿管、桥架敷设综合考虑 | 米 | 300
40 | 镀锌钢管 DN16 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格、型号：DN16 3.配置形式及部位：墙梁柱板,吊顶内暗配、明配(综合考虑) | m | 80
41 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格、型号： DN20 3.配置形式及部位：墙梁柱板,吊顶内暗配、明配(综合考虑) | m | 80
42 | 镀锌钢管 DN25 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格、型号：DN25 3.配置形式及部位：墙梁柱板,吊顶内暗配、明配(综合考虑) | m | 50
43 | 新风机组 | 1.新风机组 2.风量：不低于2000m3/h | 台 | 1
44 | 镀锌风管 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌 3.形状：矩形 4.板材厚度：0.5mm厚 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：综合考虑 6.接口形式：法兰连接，垫片厚度详设计 7.其他详设计及满足规范要求 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚 B3级闭孔橡塑板保温 | m2 | 120
45 | 铜管 | 1、型号、规格：φ9.52 2、材质：铜 3、连接方式：焊接 4、压力试验、吹扫、清洗按相关施工验收规范标准 | m | 30
46 | 铜管 | 1、型号、规格：φ19.05 2、材质：铜 3、连接方式：焊接 4、压力试验、吹扫、清洗按相关施工验收规范标准 | m | 30
47 | 铜管 | 1、型号、规格：φ28 2、材质：铜 3、连接方式：焊接 4、压力试验、吹扫、清洗按相关施工验收规范标准 | m | 40
48 | 冷煤铜管橡塑保温 | 1、保温厚度：30mm 2、材质：保温材料选用橡塑保温管 难燃B1级 | m3 | 0.3
49 | 风口 | 400*400 | 个 | 1
50 | 防雨百叶 | 400*400 | 个 | 1
51 | 对开多页调节阀 | 320*250 | 个 | 1
52 | 接地装置 | 1.相关规范要求 | 项 | 1
53 | 接地装置调试 | 1.类别：接地装置调试（接地网） | 系统 | 1
54 | 施工区域临时围挡及成品保护 | 1、施工区域临时围挡2、成品保护 | 项 | 1
合 计：