附件一  技术、服务要求

1、主要规格：

杂物电梯种类：落地式

载重量： 200Kg

速度：0.3m/s

井道尺寸：宽1100mm   深1200mm

控制方式：PLC通讯控制；

操纵方式；按钮控制；

开门方式：手动门；

开门形式：旁开折叠门；

驱动方式：交流单速；

楼层指示、运行方向、选层指示、开关门状态指示及到站提示功能。

轿厢材质：304#发纹不锈钢(不锈钢厚度≥1.2mm）

厅门及小门套材质：304#发纹不锈钢(不锈钢厚度≥1.2mm）

电梯结构：钢架结构

2、平层精度：≤± 15mm

噪声：轿厢噪声：≤ 55dB

机房噪声：≤ 80Db

电源：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围 ±7%

整机平衡系数 45%

3、主要保护装置：

撞底缓冲装置（缓冲器）；

供电断相错相保护装置；

超越上下极限工作位置时的保护装置；

层门机械、电气连锁装置、电动开锁、手动开门；

高性能限位开关用于保证电梯安全正常停靠站；

杂物电梯整体钢结构为框架式，无需机房、有无井道均可

4、满足杂物电梯制造与安装安全规范《GB25194-2010》的要求

5、杂物电梯开门两侧墙面用304#标厚1.0mm发纹不锈钢处理，一楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3米；二楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3.5米（注：具体尺寸以现场测量为准）

6、杂物电梯背面墙面封堵及粘贴瓷砖，一楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3米；二楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3.5米（注：具体尺寸以现场测量为准）。

7、杂物电梯底坑的挖掘、受力及防水处理。

8、杂物电梯门洞敲打等土建处理。

9、旧杂物电梯拆除工程。