一、 工程概况

四川省人民医院草堂病区配电房根据现场用电负荷情况，调整办公大楼、门诊板房及核磁共振三根电源线位置（630kva变压器配电柜）调整至门诊大楼配电柜。现场电缆均在电缆沟内并且电缆长度不能满足引至门诊大楼配电柜，需接电缆，所需电缆由施工方提供。

二、保证措施

1、安全保证措施

（1）施工现场应备有220V交流电源，临时照明电源敷设、接线要规范，禁止乱拉乱扯。

（2）使用电工刀防止割伤自己和他人。

（3）作业环境要干净、整洁，施工现场要配备灭火器材。

三、四川省人民医院草堂病区配电房线缆改造清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-4*185+1*95 | 20 | 米 |
| 2 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-4*95+1*50 | 20 | 米 |
| 3 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 | 20 | 米 |
| 4 | 热缩电缆终端头 | 4*185+1*95 | 1 | 套 |
| 5 | 热缩电缆终端头 | 4*95+1*50 | 1 | 套 |
| 6 | 热缩电缆终端头 | 4*50+1*25 | 1 | 套 |
| 7 | 镀锡铜管 | 施工用各类型号 | 15 | 个 |
| 8 | ### 闭口镀锡铜鼻子 | 施工用各类型号 | 1 | 项 |
| 9 | ### 热缩管 | 黄绿红蓝黑 | 30 | 米 |

四、技术要求

1、电缆接头的制作，应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。

2、制作前检查电缆规格，严格遵守制作工艺规程，严格按照安装说明书规定的尺寸施工；

3、制作接头时应防止尘埃杂物落入绝缘内。

4、电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯紧密配合，间隙不应过大；采用压接时，压线钳和模具应符合规格要求。

5、制作电缆接头时，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间，剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层；附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

6、电缆线芯连接时，应除去线芯和连接管内壁油污及氧化层；压接后应将端子或连接管上的压痕修理光滑，不得残留毛刺。

7、使用喷灯收缩附件时要均匀适度，不得收缩过度或缩裂。热缩管收缩完毕后，表面应有油性的光泽，接口处热熔胶应均匀融化。

8、施工人员要有高度责任心，半导体带和高压自粘带严禁用错。

9、做好的电缆热缩中间头不允许弯折，不能磕碰，应保证两侧各一米内平直，禁止破坏电缆外观。

五、操作工艺

1、工艺流程

电缆及中间头附件检查→ 剥除电缆护层→压接连接管→固定护套→绝缘试验

2、具体施工步骤

（1）电缆切割：将制作中间头的电缆从需要制作位置切断

（2）剥切尺寸确定：将锯断成的两个电缆端部2米处内分别调直、擦干净，重叠300mm，在中部作中心标线，确定接头中心：从中心标线开始在两根电缆上分别量取340mm，剥除外护套。

（3）两端电缆套上绝缘热缩套管并放在一边，使用足够壁厚的电解铜管将两端线芯套住，两端线芯在铜管内应相互接触，使用压线钳先压住两边，再分别向内压接各两道，将热缩管拨至中间的铜套管，要求热缩管长度能够延伸至两边线芯的绝缘，由中间向两边缩紧，最好两端口处提前缠绕密封胶条，确保接头不会进水。三相完成最好再加一层热缩管或热缩带作为外护套。三个接头不要在同一处接头，相互错开最好。

（4）电缆头制作完毕后，使用高压兆欧表测量电缆绝缘值符合规范。将制作好的电缆终端头接至相应断路器桩头上，即可完工清场