## Sheet1
厨房设备灭火装置主要技术参数
●技术参数
1、喷雾强度、持续时间、冷却水供给强度及喷嘴工作压力
水型灭火剂
保护对象 | 享饪设备 |  | 排烟罩 |  | 排烟道
设计喷射强度[L/（S*㎡）］ | 0.4 |  | 0.02 |  | 0.02
灭火时间（S） | ≤10
喷射时间（S） | ≥10
冷却水供给强度[L/（min*㎡）］ | ≥4
冷却水持续喷射时间（min） | ≥5
冷却水供给压力（MPa） | ≥0.1
喷嘴最小工作压力（MPa） | 0.1
2、控制盘主要技术参数（具备独立控制盘）
工作电源 |  | 动作温度℃ |  | 可调启动灭火延时（S）
AC | DC | 135±3 |  | 0-30
（220±33）V/50HZ/200W | 24V5Ah
3、灭火剂容器组件主要技术参数
灭火剂容量（L） | 灭火剂储存压力（MPa) | 灭火剂充装系数（kg/L） | 装置启动后灭火剂管道工作压力（Mpa） | 灭火剂类型 | 驱动气体 | 驱动压力（Mpa)
9L,12L（通过3C认证） | 0 | 1.31 | 0.8 | 水型灭火剂 | 氮气 | 6-12（通过3C认证）
4、喷头数量：10-18只（按设计要求具体配置）
5、工作环境：0℃-55℃
6、相对湿度：≤90%
7、达到GA498-2012灶台灭火装置标准
8、装置具有自动、手动和机械应急启动三种启动功能
9、本次招标的3台灭火装置取得3C认证必须使用同一型号