| 技术参数 | 设计内容应包括但不限于以下技术需求内容： 1、对现有污水处理站排污管网、二级沉淀池及相关设施进行维修改造，对化粪池和污水预处理设施进行技改(设计处理能力20T/D，含调节池、智能化一体污水处理设备及设备平台、消毒设施、污泥池、电力设施、值班室、站内绿化及围墙等)，包括对一、二病区排污管网、新建污水处理站出水管后端至市政污水主管前段管网进行改造、修缮、出图，确保园区内每栋楼的污水均进入污水管网经消毒处理后排入市政污水管网。技改后处理效果达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网。 2、食堂增设符合环保要求的油烟净化处理设施，处理后油烟排放浓度达到《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 3、一病区新建25平方米砖混结构危废暂存间（重点防渗区）,改建二病区危废暂存间（重点防渗区）；危废暂存间和地面进行防渗处理，确保其与外界有效隔离，杜绝野鼠蚊虫等野生动物进入。地面进行防渗处理，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的方式处理，达到《环境影响评价技术导则地下水环境》中对重点防渗区的“等效黏土层≥6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s”等的防渗要求。 4、改建一病区内的功能实验室生物安全柜、室内抽气外排装置排气管及功能实验室楼顶废气处理装置（采用活性炭处理工艺），改建一病区屏障系统现有废气处理装置（采用活性炭处理工艺），新建一病区实验动物器官移植手术室废气处理装置（采用活性炭处理工艺）；新建二病区内的功能实验室、生物安全柜和通风橱排气管道及废气处理设施（采用活性炭处理工艺），改建二病区老屏障系统区域（三楼SPF动物房)2套废气处理设施（采用活性炭处理艺），涉及有机溶剂的实验均在外排生物安全柜和通风橱中进行，外排生物安全柜的风经过滤后单独排放，通风橱收集的有机废气经活性炭过滤后排放。所有废气排放口包括示训楼的废气排放口加装活性炭更换提醒装置。实验有机废气VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。动物饲育臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准。技改的每套活性炭处理设施监测报警系统购置，一病区实训楼活性炭处理设施监测报警系统单独购置8套。 5、符合国家现行设计标准。 6、编制成果经相关部门审查通过，施工图审查合格 |
| --- | --- |
| 项目实施时间 | 2020.09 |
| 其他要求 | 收到中标通知书后8个日历日出初步设计，13个日历日出施工图。 |
| 验收标准 | 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。设计应符合《建设项目环境影响报告表》和成都高新区生态环境和城市管理局对《环境影响报告表》做出的批复（成高环字[2020]20号）要求。 |
| 服务期 | 本项目通过环保局的验收，取得排污许可证或排放登记表前。项目竣工验收完成前，设计应配合业主完成本项目的技术完善及设计工作，以及积极参加业主组织的各种现场勘查及验收活动。 |