医学信息中心机房整改（第三次）

招标文件

- 投标须知

- 1招标概况：

为适应医院信息化发展需要以及2020年电子病历五级评审要求，现需新增、更换机房部分机柜，PDU，新风系统，吊顶，照明系统，机房门禁，并完成整理机房线路。

均为线上投标。供应商无需参与现场开标。欢迎有资质、有能力的供应商前来参加报价。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3 质量要求：投标人投标货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com),进入四川省人民医院门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：/

1.7 投标文件递交方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com)，进行投标文件的上传。

1.8 投标文件递交时间：/

1.9 投标文件有效期：/

1.10项目限价：  40万元 。单项报价不得超过单价限价，报价应包含货物本身，包装，运输，安装，调试，培训等一切含税费用，包括质保期内所有维修维护的费用。

1.11签订合同以甲方版本为准。

1.12本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

- 投标要求

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：踏勘时间：2020年9月30日8:00-9:00；踏勘地点：四川省人民医院浣花北路18号附一号3-6办公室。未参加现场踏勘的参选单位可以递交投标文件。

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对中标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

2.6.3本招标文件属于我院商业机密，投标人需妥善保管，不得向第三方透露，否则，我院将依法追究其法律责任；

- 投标文件的编制

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2技术部分的响应

3.2.3商务部分的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

- 招标、评选与中标通知书

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制；

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章；

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照最低价确定成交人。合格供应商不足两家，我院将直接进行谈判和磋商。

4.3招标人向中标人发出中标通知书。

- 联系方式

5.1组织部门：招标采购中心仇老师028-87393255

5.2归口部门：医学信息中心叶老师028-87393250

5.3审计部（监督）：028-87394709

附件1

报价单

我单位作为参选人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等），我单位报价为：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 |  |  |  |  |  |
| 2 | ....... |  |  |  |  |  |
| 最终报价金额合计（含税）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务事项 | 数量 | 材料费（如有） | 人工费（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整改线路 | ....... | ....... | ....... | ....... |
| 最终报价金额合计（含税）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）

年    月    日

附件3

- 承诺函

- 四川省人民医院：

- 我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备参加本项目规定的以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

- 六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、此次向四川省人民医院报价的服务/货物项目为参选人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

- 八、投标文件及澄清资料与事实不符、虚假投标的，当次参加的院内采购项目无效，医院对其予以警告并取消其两年内参加本院一切采购事项的资格。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

- 参选人名称：（单位公章）。

- 法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：。

- 日期：。

附件4

项目实施及服务方案

（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）

说明：包含但不限于项目实施步骤、生产业务迁移方案、服务承诺、考核方式（考核表等）

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  | 评标要素索引表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查 | 评审要素 | 投标文件页码范围 |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 |  | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 |  | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 |  | 公司营业执照 |  |
| 5 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 6 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 7 |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术响应文件

| 产品名称 | 要求 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸：600*1200*2057（42U）mm (宽*深*高) 2、机柜承重：静态承重1002Kg 3、采用顶部进线或底部进线 1）大开孔，方便线缆通过 2）前开孔由可拆卸盖板覆盖，后开孔为开放式 4、硬件包和预安装联结附件 1）无障碍连接带侧板或不带侧板的机柜 2）提供设备安装硬件和工具 5、预安装可调节调平支脚和万向脚轮 6、后部集成附件安装支架 1）支架提供线缆绑扎点和安装空间，无需工具就能安装机架PDU和线缆管理器 2）最多可购买四套配件安装支架，在机柜后部提供更多安装空间。 7、一体化接地 1）顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。柜门上采用快速连接地线，无需工具，即可拆除柜门 2）所有部件均与框架进行电气接地 8、前后门和侧面板可上锁 1）扁平前门，通风率69% 2) 前门可左右开门 3）双开后门提供更多维护空间 4）前后门可互换位置 9¦、包含并柜附件，可轻松将机柜并连起来，保持美观和一致性 10、垂直安装导轨可以0.4英寸（10毫米）的增量进行调整，几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。 11、符合UL认证 12、附送机柜固定附件 13、售后服务 1)厂商应对机柜的材料及工艺自购买之日起提供至少5年免费质保。在质保期内厂商有义务根据自己的规则对故障机柜进行维修或更换。该质保将不适用于由于意外，疏忽，错误的使用，已被警告过的或擅自更改所造成的损坏。 2)厂商应保证机柜附件和选件的材料及工艺自购买之日起提供至少5年免费质保。在质保期内厂商有义务根据自己的规则对故障部件进行维修或更换。该质保将不适用于由于意外，疏忽，错误的使用，已被警告过的或擅自更改所造成的损坏。 3)支持全球联保 前后网门 机柜自重大于100KG | 13 |
| 竖装PDU | 与机柜统一品牌 | 输出 最大总电流消耗32 输入输入频率47 - 63 Hz 电源线数目1 承载能力7400VA 最大输入电流32A 颜色黑色 工作温度0 - 45 °C 工作相对湿度0 - 95 % 操作高度0-3000米 存储温度-25 - 65 °C 存储相对湿度0 - 95 % 存储高度0-15000米 输出连接 (4) IEC 320 C19 (20) IEC 320 C13 额定输出电压230V 额定输入电压200V, 208V, 230V 输入端子类型IEC 309 32A 2P+E | 30 |
| 横装PDU | 与机柜统一品牌 | 输出连接(12) IEC 320 C13 (备用电池) 额定输出电压208V, 230V 额定输入电压200V, 208V, 230V 输入端子类型IEC-320 C20 | 6 |
| 轻钢龙骨微孔铝扣板吊顶 | 定制 | 600*600*0.8mm 含龙骨架 实际面积以现场实际面积为准 | 1 |
| 机柜散力架 | 定制 | 全钢机构，承重不低于500公斤， 尺寸不小于600*1200 宽*长根据现场实际情况定制 | 9 |
| 一住机房防盗门 |  | 开启方向 外开 门扇厚度不低于70mm 锁芯C级纯铜 有天地锁，填充物：全水发泡环保聚氨酯填充，尺寸：根据现场尺寸定制 | 1 |
| 一住双开机房防盗门 | 定制 | 甲级钢质门，具有防火功能 开启方式平开 带闭门器 提供防火隔热检测报告 尺寸：根据现场尺寸定制 | 1 |
| 一住机房新风系统 | 定制 | 安装方式支持如下方式： 室内吊顶或落地卧式安装； 室外卧式安装。 产品配置： 标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 3档调速风机，三项风机需选配调速组件； 液晶墙面控制器； 产品功能： 三速的自动/手动调节； 10小时定时关机设置； 可显示并设定温度，根据温度自动运行； 技术参数： 风量m3/h ≥400； 噪音dB(A)≤50； 余压PA≥40 功率W≥70 过滤效率%-1um≥92 | 1 |
| 一住三住9楼机房门禁 |  | 操作系统 嵌入式Linux操作系统 显示屏 10.1英寸触摸工业屏、横屏 分辨率：1024*600 卡类型 13．56MHz Mifare 卡 、身份证序列号、CPU序列号 刷脸验证时间 1：N人脸比对时间＜0.2S/人 人脸验证准确率 ＞99% 多人识别 多人与单人比对模式可选，最多支持3人同时比对 多人识别模式用不支持控门操作 面部识别距离 0.3m～1.5m 人脸容量 20000张 指纹容量 5000枚 存储容量 50000张卡，50000条事件记录 通讯方式 10/100/1000Mbps自适应网口 可选配支持3G/4G（-G）或WiFi（-W）（两者不可同时支持，只能2选1） 物理接口 RS485*1、韦根*1、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 摄像头 200万像素1080P，自动对焦，适应140cm-190cm身高范围 设备电源 DC 12V/3A（不带电源，集中供电） 设备功率 25W 相对湿度 0%至90%(在不凝结水滴状态下) 工作温度 -20℃～+65℃ 工作湿度 0～90% 使用环境 IP65 安装方式 标配金属安装挂板 产品尺寸 289mm（长）X192mm（高）X34.5mm（厚） 配件：电源类设备，280Kg单门磁力锁，280Kg磁力锁LZ支架，闭门器 ，开门按钮等门禁系统需要的配件 | 6 |
| 一住机房上行线架 | 定制 | 根据现场情况定制 | 1 |
| 一住机房照明灯 | 定制 | 不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩)，隔栅灯具的效率应大于60%。机房灯具建议采用与吊顶配套的反射式高档电镀格栅式日光灯组，规范为: 600X 1200，灯管采用PHILIPS灯管，亮度高，无眩光，照度均匀，噪音低，起动快，采用多套3X36W嵌入式格栅灯盘 | 数量以使用为准 |
| 光纤配线架 | 与机柜统一品牌 | 1U高度，19”宽度，空间合理，确保光纤跳线和熔接的合理弯曲半径 • 可安装三块光纤耦合器面板 • 光纤耦合器面板前端插拔，锁扣牢靠 • 内置尼龙光纤盘绕环，保护光纤的弯曲半径 • 树脂玻璃面盖既整齐美观又对光纤提供了额外的保护 • 可以支持单模和多模光纤 • 提供了用于将配线架固定在机柜上的安装耳（一组2个） • 采用粉末涂层的坚固钢结构 • 光纤熔接盘（可选件）可以被安装在配线架内部 • 带有2个25mm直径的圆孔，便于将光缆引入配线架 • 树脂玻璃面盖既整齐美观又对光纤提供了额外的保护 • 可以安装选配的熔接盘，以管理和保护熔接或机械端接的光缆 每配线架配置不低于24对LC到LC光纤接口 | 实际数量以现场使用为准 |
| 六类非屏蔽配线架 | 与机柜统一品牌 | 金属框架、保护配线架不被腐蚀和刮伤、耐用并且光滑/可拔插750次以上/卡接导线22－26AWG规格/接口采用Keystone设计方案,方便拔插/后理线支架,以保证合理施工/模块弹簧触点有50um镀金层和100um镀镍层/介电强度最小1000Vrms,持续1分钟,耐电流1.5A/每配线架配置不低于24口六类网口接口。 其它性能 完全满足ISO/IEC11801:E级、TIA/EIA568C.2 6类标准中的规定;UL /ELT认证和UL批准 | 数量以使用为准 |

| 技术响应文件（格式要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 参数要求 | 投标参数 | 是否响应 | 参数证明材料页码 |
| / | XX |  |  | 需每项提供投标产品彩页资料或者网页截图等技术参数证明文件 |
|  | … | … | … |  |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应。

附件7：商务文件

| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金 |  |
| 2 | 交付时间 | 合同签订后60日内完工 |  |
| 3 | 结算方式 | 合同签订生效后支付50%，验收合格后支付50% |  |
| 4 | 验收标准 | 集成要求：完成以上所有设备的安装调试，完成一住机房所有老旧线路拆除改造及恢复，完成一住生产业务迁移至三住机房，改造完成后回迁，包括但不限于数据迁移，光纤及网线及强电，完成三住机房所有线路整理，老旧线路拆除，完成9楼机房老旧线路拆除及改造恢复，包括但不限于数据迁移，光纤及网线及强电 |  |